常财审〔2017〕结字254号

关于常德市残疾人康复托养中心配电工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托评审的常德市残疾人康复托养中心配电工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常张高速接壤线旁,工程主要内容包括安装400KVA箱变１台、大楼配电屏７台，公租房配电工程、敷设高低压电缆及电缆保护管，砌筑电缆井及箱变设备基础，高压架空线路杆线入地等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改社〔2015〕303号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德富新电力工程有限责任公司施工。预算审定金额为1054861元，报告编号为常财审〔2015〕预字94号；项目于2015年 2月开工，2016年7 月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第   号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市残疾人联合会报送的工程结算书、设计施工图及其他相关文件；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量>标准的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一五年第二期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2015〕5号)及市场询价;

7. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德市残疾人康复托养中心配电工程。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市残疾人联合会、常德富新电力工程有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 低压配电电缆工程量多计、配电屏主材价格偏高，审减25.74万元；

2. 10KV配电工程（基建转正式）电缆保护管工程量多计、主材价格偏高，审减3.92万元；

3. 公租房配电电缆工程量多计、主材价格偏高，审减8.1万元；

4. 10KV配电工程（签证部分）电缆工程量多计、主材价格偏高，审减12.01万元；

六、评审结论

该工程报审金额1292295元，审定金额794523元,审减金额497772元，审减率38.52%（详见附表）。

附表

| 常德市残疾人康复托养中心配电工程 费用汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 初审金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 常德市残疾人康复托养中心低压配电工程 | 579240 | 331683 | 321808 | 257432 |  |
| 2 | 常德市残疾人10KV配电工程（基建转正式） | 225847 | 186637 | 186637 | 39210 |  |
| 3 | 常德市残疾人康复托养中心公租房配电工程 | 328845 | 247976 | 247776 | 81069 |  |
| 4 | 常德市残疾人10KV配电工程（签证部分） | 158363 | 39630 | 38302 | 120061 |  |
| 5 | 合计 | 1292295 | 805926 | 794523 | 497772 |  |