常财审〔2017〕结字246号

关于常德市第二中学泵房、消防水池及

发电机房改造工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第二中学泵房、消防水池及发电机房改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市第二中学校园内。工程主要内容为新建泵房及消防水池，泵房设备安装及消防管网敷设，发电机房设备及电气安装等。

该项目为2013、2015年教附安排资金，由湖南省建银建筑工程有限公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，常德市城镇建筑规划设计有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第二中学报送的工程结算书、竣工图及其他相关文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》(湘建价〔2009〕406号)；

4. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》(湘建价〔2007〕403号)；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

6. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一四年第三期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2014〕5号)；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市第二中学泵房及消防水池新建工程预算审核的报告》（常财审〔2014〕预字303号)；

8. 有关标准图集、施工规范执行及现场踏勘了解情况等。

三、评审范围

主要为泵房、消防水池及发电机房改造工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市第二中学对账，形成初审结论经复审后，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

- 1. 发电机房改造电气部分设备主材价格偏高，审减5.16万元；

- 2. 设备及出水泵工程量多计及主材价格偏高，审减30.04万元；

- 3. 室外消防及进水管、阀门调差等，审增0.53万元；

- 4. 破砼路面及拆除行道板等工程量多计，审减7.31万元；

- 5. 消防水池土建工程量多计，审减0.99万元；

- 6. 土建签证及变更工程量多计及下浮，审减7.84万元；

- 7. 前期费中因工程费基数调整，审减2.7万元；。

- 六、评审结论

- 该工程报审金额1491619元，审定金额945636元,审减金额545983元，审减率36.6%(详见附表)。

附表

| 常德市二中泵房、消防水池及发电机房改造工程 结算初审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 内审金额 | 财审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 |  | 1430069 | 911077 | 518992 |  |
| 1 | 发电机房改造电气中标价 | 288000 | 288000 | 236382 | 51618 |  |
| 2 | 泵房及消防水池中标价 | 901380 | 901380 | 483230 | 418150 |  |
| ① | 泵房及消防水池-土建 |  | 381238 | 371243 | 9995 |  |
| ② | 设备及出水泵 |  | 406070 | 105583 | 300487 |  |
| ③ | 室外消防及进水管 |  | 114072 | 6404 | 107668 |  |
| 3 | 消防泵房及出泵房消防工程（消单外组价及阀门调差） |  |  | 102376 | -102376 |  |
| 4 | 签证增补变更 | 270502 | 156914 | 78498 | 78416 |  |
| 5 | 漏项增加（未内审） |  | 83775 | 10592 | 73183 |  |
| 二 | 前期费 |  | 61550 | 34559 | 26991 |  |
| 1 | 设计费 |  | 38000 | 12545 | 25455 |  |
| 2 | 咨询费 |  | 7550 | 6681 | 869 |  |
| 3 | 监理费 |  | 16000 | 15333 | 667 |  |
|  | 合计 | 1459882 | 1491619 | 945636 | 545983 |  |