常财审〔2024〕预字93号

湖南幼儿师范高等专科学校附属小学10/0.4kV配电工程预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼儿师范高等专科学校附属小学10/0.4kV配电工程预算进行了评审。

- 一、项目概况

该工程为湖南幼儿师范高等专科学校附属小学电力安全整改，10kV电源从人民路110kV中区变10kV中西线过江隧道环网柜 308间隔接入，新增容量 550KVA。包括拆除原高压电缆及台式变压器，从过江隧道环网柜敷设 3*95mm2高压电缆至校区 800KVA 新建箱变，从新建箱变敷设低压电缆至校区低压配电箱，新建高低压电缆井，敷设高低压电缆保护管，拆除原有路面及恢复等。

本工程资金来源为政府投资，从市本级教育项目相关资金中列支。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2024年第216号预算评审送审单及附件；

2. 湖南创迪工程管理咨询有限公司编制的预算书；

3. 湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计的施工图；

4. 财政部关于《印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2020〕56号)；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

8. 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二四年第九期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕13号）、《关于发布常德市二0二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕8号）；

9. 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）

10. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

11. 现场踏勘了解的情况；

12. 现行有关标准图集及强制性规范要求。

三、评审范围

湖南幼儿师范高等专科学校附属小学10/0.4kV配电工程的工程费、前期费、不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 高压电缆工程量多计，审减1.4万元；

2. 高压电缆排管单价高计，审减0.4万元；

3. 高压接线井子目高套，审减1.2万元；

4. 拆除路面及恢复工程量多计，审减0.7万元；

5. 欧式箱变单价高计，审减1.2万元；

6. 箱变基础子目高套，审减1.1万元；

7. 低压电缆工程量多计，审减6万元；

8. 低压井经设计修改为三页井，审增1万元；

9. 监理费、不可预见费漏报，审增4万元。

六、评审结论

该工程送审金额995114元，审定金额925106元，审减金额70008元，审减率7%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2024年12月5日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学

附表

| 湖南幼儿师范高等专科学校附属小学10/0.4kV配电工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 970897 | 862126 | 108771 |  |
| 1 | 10/0.4kV配电工程 | 970897 | 862126 | 108771 |  |
| 二 | 前期费用 | 24217 | 37115 | -12898 |  |
| 1 | 预算编制费 | 4766 | 4224 | 542 |  |
| 2 | 设计费 | 19451 | 17243 | 2208 |  |
| 3 | 监理费 | 0 | 15648 | -15648 |  |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 25865 | -25865 |  |
|  | 合 计 | 995114 | 925106 | 70008 | 审减率7% |