常财审〔2025〕预字68号

关于芦荻山一体化污水泵站改扩建工程     预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的芦荻山一体化污水泵站改扩建工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

2020年4月1日，常德市发改委以常发改投[2020]123号文，批复了黄爱路（芦荻山路-小井港路）道路项目配套工程芦山片区污水一体化临时处理工程，由常德市交通建设投资集团有限公司担任建设业主，污水设施处理能力按5000吨/天考虑，处理设施用地面积2500平方米，近期污水设施处理能力按1000吨/天考虑，远期按5000吨/天考虑。污水处理达标后通过DN300压力管沿规划石公庙路敷设至马家吉河排放。该临时处理工程已施工完毕，并完成了结算评审（常财审[2025]结字8号，工程费结算金额7040316元）。

本次改扩建工程为在上述临时处理工程原址上建设，常发改批复文号为常发改投资〔2024〕413号，批复总额830万元，其中工程费675.7万元，工程建设其它费115.19万元，预备费39.1万元。批复内容为新建一座一体化污水提升泵站，将片区污水经泵站提升后，通过污水压力管PE400下穿马家吉河，接到洞庭大道污水管网，最后进入柳叶湖污水净化中心处理。新建一体化污水提升泵站近期规划污水处理量4000吨/天，远期规划污水处理量10000吨/天。本次工程主要建设内容有格栅井、泵站、污水管道、防洪补救工程等工作内容。设计单位为常德市规划建筑设计院有限责任公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025年第110号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南清华工程项目管理公司编制的预算书；

- 3．常德市住房和城乡建设局提供的设计图纸；

- 4．国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 6．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 7．湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

- 8．湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

- 9．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 10．湖南省水利厅《关于印刷<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

- 11．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 12．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2025〕9号)及市场询价；

- 13．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 14．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

芦荻山一体化污水泵站改扩建工程的工程费、不可预见费及前期费等。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

一、安装工程

- 1．一体化泵站控制柜、格栅机控制柜、启闭机控制柜、传送机控制柜工程量多计，审减8.72万元；

- 2．聚乙烯PE100塑料管De400子目错套，审减3.47万元；

- 3．铸铁闸阀DN500设备价格偏高，审减2.18万元；

- 4．注浆工程漏项，审增7.5万元；

- 5．启闭机工程量多计，审减2.5万元；

- 6．一体化污水提升泵站设备价格偏高，审减30万元。

二、主体工程、防洪补救及前期费用

1.地基处理与支护子目高套，审减2.1万元；

2.格栅池工程量多计，审减1.9万元；

3.防洪补救工程量多计及子目高套，审减24万元；

4.主体工程监理费因基数变化审减1万元，防洪补救监理费因计费文件调整，审减0.58万元；

5.主体工程设计费因基数变化审减1万元，防洪补救设计费因计费文件调整，审减2.1万元；

6.基坑监测费参照高铁广场基坑监测标准计取，审减6.4万元；

- 7．管材检测费、地基承载力检测费重复计取，审减3万元；

- 8．杆线转移、航道影响评价费、电力增容三项费用因缺少方案，不纳入本次评审范围；

- 9．不可预见费因基数调整审减0.9万元；

- 10．工程测绘费少报，审增1.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额8299978元，审定金额7016259元，审减金额1283719元，审减率15.47%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月12日

抄送：常德市住房和城乡建设局

附表

| 芦荻山一体化污水泵站改扩建工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 5931943 | 5835367 | 96576 |  |
| 1 | 地基处理与支护 | 798655 | 776994 | 21661 |  |
| 2 | 格栅池 | 194622 | 175369 | 19253 |  |
| 3 | 泵站基础 | 41641 | 34159 | 7482 |  |
| 4 | W1-W3钢板桩 | 170063 | 168384 | 1679 |  |
| 5 | 防洪补救工程费 | 0 | 428645 | -428645 |  |
| 6 | 室外电气工程 | 292540 | 201475 | 91065 |  |
| 7 | 格栅池设备、一体化泵站设备 | 1570299 | 1192594 | 377705 |  |
| 8 | 海绵城市 | 23316 | 23019 | 297 |  |
| 9 | 压力出水管、拖拉管工程 | 2840807 | 2834728 | 6079 |  |
| 二 | 前期费用 | 2027002 | 844688 | 1182314 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 53387 | 52518 | 869 | 工程费*0.9% |
| 2 | 环境影响报告书编制费 | 7415 | 7294 | 121 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 3203 | 3151 | 52 | 常财办发〔2017〕68号，合同约定 |
| 4 | 勘察勘探费 | 213914 | 213914 | 0 | 按送审金额暂估，最终结算严格按照勘察任务书及规范要求计算勘察费用 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 5 | 工程测绘费 | 7712 | 22290 | -14578 | 根据合同约定金额暂估，最终结算按成果文件计取 |
| 6 | 工程设计费 | 115223 | 113766 | 1457 | 常财办发〔2017〕68号，合同约定(其中，防洪补救设计费9036元) |
| 7 | 造价咨询费 | 24997 | 23584 | 1413 | 常财办发〔2017〕68号，合同约定 |
| 8 | 工程建设监理费 | 104435 | 101476 | 2959 | 常财办发〔2017〕68号，合同约定，其中防洪补救监理费7546元 |
| 9 | 检测费 | 23728 | 23341 | 387 | 常财办发〔2017〕68号，合同约定 |
| 10 | 地勘孔封堵水利施工费 | 38647 | 38647 | 0 | 参照水利定额，根据合同约定 |
| 11 | 临时占地费 | 118639 | 116707 | 1932 | 参照概算定额，按工程费的2%暂列 |
| 12 | 杆线转移和保护费 | 100000 | 0 | 100000 | 未提供方案，不纳入本次评审范围 |
| 13 | 洪水影响评价及防洪补救措施 | 789400 | 78000 | 711400 |  |
| 13.1 | 建安工程费 | 667900 | 0 | 667900 | 计入工程费（见第5项） |
| 13.2 | 工程监理费 | 13400 | 0 | 13400 | 计入上述第8项 |
| 13.3 | 勘测设计费 | 30100 | 0 | 30100 | 计入上述第6项 |
| 13.4 | 工程保险费 | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 13.5 | 防洪影响评价费 | 75000 | 75000 | 0 | 湘价服〔2013〕134号 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 14 | 基坑监测费 | 114490 | 50000 | 64490 | 参照南北广场基坑监测费用，暂列5万元 |
| 15 | 管材检测费、地基承载力检测 | 30000 | 0 | 30000 | 重复计费（上述第9项检测费中已经包含管材检测、地基承载力检测） |
| 16 | 水利航道影响评价费 | 50000 | 0 | 50000 | 未提供方案，不纳入本次评审范围 |
| 17 | 电力增容 | 231812 | 0 | 231812 | 未提供方案，不纳入本次评审范围 |
| 三 | 建筑垃圾处理费 | 19461 | 19461 | 0 | 暂列 |
| 四 | 结算初审付费 | 24975 | 24975 | 0 | 暂列 |
| 五 | 不可预见费 | 296597 | 291768 | 4829 | 工程费*5% |
| 六 | 合 计 | 8299978 | 7016259 | 1283719 | 审减率15.47% |