常财审〔2019〕预字61号

关于常德市桃花源大桥北端棚改PPP项目电力改迁工程预算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市桃花源大桥北端棚改PPP项目电力改迁工程进行了预算评审。

- 项目概况

该项目为常德市桃花源大桥北端棚改PPP项目电力改迁工程，包括10KV仙落线、仙竹线电力杆线转移工程以及10KV西西线高泗2031台区通讯基站0.4kV线路改造工程两部分，需将芙蓉公园红线内杆线拆除，按设计方案入地敷设，包括管沟开挖或顶管、砌筑井、电力管敷设、电缆敷设以及环网柜安装等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2018〕342号文批复立项,湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计。

资金来源为政府与社会资本合作模式（PPP）筹集项目建设资金。

- 评审依据

1.2018年第954号财政投资工程项目预算评审送审单；

2.建设方报送的预算书、施工图及其他相关资料；

3.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

6.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第六期建筑工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

- 评审范围

常德市桃花源大桥北端棚改PPP项目电力改迁工程费用和部分前期费。

- 评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审成果复审后与建设方对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题及审核情况

1.因原设计方案部分内容超出芙蓉公园建设的需要，经现场勘查后与建设方以及设计院沟通对原迁改方案做出如下变更说：

①取消由仙竹线1#环网柜至仙竹线2#环网柜的电缆敷设（电缆规格为YJV22-3*300），同时取消仙竹线2#环网柜的安装；

②原设计在拆除仙竹线P17至P21之间的线路后由仙竹线2#环网柜接入P21+1，变更为电缆由仙竹线P17处落地顶管至原设计最近的新人井，再接入P21+1；

③10KV西西线高泗2031台区通讯基站0.4kV线路改造工程取消，费用已计入基站迁改费用中。

2.立φ350*18m电杆（带法兰盘）方案变更仙主线P17增加1根电杆，审增4万元；

3.安装杆上真空开关方案变更仙主线P17增加1个真空开关，审增1.6万元；

4.取消仙竹线2#环网以及设备价格偏高，审减54.6万元；

5.高压电缆沟工程量多计，审减1.4万元；

6.人孔井砌筑工程量多计以及子目高套，审减10.8万元；

7.架空安装镀锌钢管DN160子目高套，审减3.4万元；

8.10KV电缆敷设YJV22-3*300工程量多计、主材价格偏高，审减41.3万元；

9.0.4KV电缆敷设VV22-4*50多计，审减11.4万元；

10.拆除内容工程量多计，审减0.5万元；

11.顶管工量多计以及价格偏高，审减90.6万元；

12.工程设计费多计，审减19.4万元；

13.不可预见费多计，审减8.9万元；

14.10KV西西线高泗2031台区通讯基站0.4kV线路改造工程取消，审减21.4万元；

15.零星审减内容以及税费等其他内容审减12.7万元。

- 评审预论

该项目报审金额5230402元，审定金额：2521991元，审减金额2708411元，审减率为51.78%。（详见附表）

附表

常德市桃花源大桥北端棚改PPP项目电力

改迁工程预算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 4827099 | 2402285 | 2424814 | 审减率50.2% |
| 1 | 10KV仙落线、仙竹线电力杆线转移工程 | 4613224 | 2402285 | 2210939 |  |
| 2 | 10KV西西线高泗2031台区通讯基站0.4kV线路改造工程 | 213875 | 0 | 213875 |  |
| 二 | 前期费用 | 403303 | 119706 | 283597 |  |
| 1 | 工程设计费 | 241982 | 47637 | 194344 | 常财办发（2017）68号 |
| 2 | 不可预计费 | 161321 | 72069 | 89253 | 3% |
| 三 | 合 计 | 5230402 | 2521991 | 2708411 | 审减率51.78% |