常财审〔2019〕预字25号

关于常德市皇木关污水处理厂扩建（二期）基建

临时用电工程预算评审的报告

常德市经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市皇木关污水处理厂扩建（二期）基建临时用电工程预算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于皇木关污水处理厂新建厂内，为扩建污水处理厂提供基建临时用电，设计提供4个临时用电点，2台630KVA临时箱变和2台500KVA临时箱变,其中一台500KVA临时箱变利旧，其它箱变采用租用。

资金来源为自筹。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第848号财政投资工程项目预算评审送审单内全部内容；

3. 常德市首创水务有限责任公司提供的施工图及相关资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅<关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省建设工程造价管理总站频发的《2014湖南省建筑工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕08号）及市场询价；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕04号）及市场询价；

11.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范第一期、第二期的通知》。

12.有关的标准图集和设计、施工规范；

13.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

皇木关污水处理厂基建临时用电工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德首创水务有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 箱变基础组价偏高，审减1.2万元；

2. 高压分支箱主材价偏高，审减0.9万元；

3. 专变信息采集终端安装主材价偏高，审减1.7万元；

4. 高压电缆主材价偏高，审减9.1万元；

5. 安装真空开关主材价偏高，审减4.2万元；

6. 防雷接地工程量多计，审减3.5万元；

7. 电缆手孔井工程量多计和组价偏高，审减5.1万元；

8. 电缆人孔井工程量多计和组价偏高，审减0.3万元；

9. 承压管敷设CPVC-φ167*5工程量多计，审减11.9万元；

10.人行道板拆除及安装，经现场查看不需要拆除，审减2.1万元；

11.排管埋深可以满足相关规范，不需要混凝土包封，审减38.5万元；

12.电缆沟挖填工程量多计，审减6.3万元；

13.电缆沟铺砂工程量多计，审减1.6万元；

14.工地运输不计，审减2.7万元

15.箱变租用费暂列12万元，审减9.6万元；

16.设计费按相关标准计算，审减4.5万元；

17.停电接入费不计，审减5万元；

18.吊车台班定额已考虑，不再单独计算，审减0.8万元。

六、评审结论

该项目报审金额1978618元，审定金额888512元，审减金额1090106元，审减率为55.1%。（详见附表）。

附表

| 常德市皇木关污水处理厂扩建（二期）基建 临时用电工程预算评审汇总表 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 1918618 | 844192 | 1074426 |  |
| 1 | 皇木关污水处理厂基建变1#、2# | 827255 | 454072 | 373183 |  |
| 2 | 皇木关污水处理厂基建变3#（移动式） | 588997 | 152632 | 436365 |  |
| 3 | 皇木关污水处理厂基建变4#（临时用电） | 241202 | 136453 | 104749 |  |
| 4 | 皇木关污水处理厂基建变4#（从厂区传达室前面接入） | 261164 | 101035 | 160129 |  |
| 二 | 前期费用 | 60000 | 44320 | 15680 |  |
| 1 | 设计费 | 60000 | 18994 | 41006 |  |
| 2 | 不可预见费 | 0 | 25326 | -25326 |  |
|  | 合 计 | 1978618 | 888512 | 1090106 |  |