常财审〔2019〕预字38号

关于马家吉新泵站工程（第一标段）

预算评审的报告

常德市财政局农业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的马家吉新泵站工程（第一标段）预算进行了评审。

一、项目概况

为了提高常德市江北城区和沿柳叶湖四周堤垸的抗涝能力建设，确保涝区防洪安全，建设马家吉新泵站。该项目位于沅水常德市江北城区防洪圈的最东端，马家吉河入沅水的古河口处。本次预算为马家吉新泵站工程第一标段，内容包含建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程。

建筑工程主要修建栏污栅桥、前池、泵房、压力水箱、电排涵、自排涵、防洪闸、消力池及出水渠道等。

机电设备及安装工程主要为水力机械选择7台1600qhb-50型轴流潜水电泵，配电机功率：7000kW，转速：295r/min，电压：10KV，簸箕形进水道，水泥井筒式安装。为便于安装和检修，选择20t门式启闭机。新泵站的电气主接线采用单母线接线，电源取自新建10KV专线户外进线环网柜，由电缆接入高压配电室。配电设备均采用室内配电，高压开关柜采用KYN型铠装型移动开式交流金属封装式开关柜。泵站设一台SC(B)11-400/10型站用变压器。10KV电动机采用RYZQ高压干式调压软启动器。

金属结构主要包括进水前池拦污栅、自排涵控制闸及其启闭设备、机座预埋件、流道出口拍门、防洪闸钢闸门及其启闭设备等。

拆除工程为原泵站拦污栅、挡墙、前池和及出水渠底板、预制块护坡、管理站房、精诚检测公司房屋、防洪大堤等拆除。

该项目由常德市水利水电勘测设计院设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（2018年694号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市城区水利泵站管理处报送的预算书、图纸、地勘报告和询价记录等其它预算资料；

4. 湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉的通知》、《水利水电安装工程预算定额》和《水利工程施工机械台时费定额》（湘水建管〔2015〕130号）；

5. 湖南省水利厅办公室《关于调整本省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水办〔2018〕65号）；

6.湖南省水利厅《关于印发湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法的通知》（湘水发〔2018〕25号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 常德市建设工程造价管理站常建价〔2016〕06号《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》；

9. 常德市建设工程造价管理站常建价〔2018〕8号《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》及市场询价；

10. 常德市建设工程造价管理站常建价〔2018〕4号《关于发布常德市二0一八年第一期安装工程材料价格的通知》及市场询价；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

马家吉新泵站建设工程费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市城区水利泵站管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

四、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）建筑工程部分

1. 拦污栅桥模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，弃方按环保车外运8KM计算，审减24.33万元；

2. 前池模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，弃方按环保车外运8KM计算，审减167.9万元；

3. 泵房模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，帷幕钻灌浆孔按地勘报告调整定额子目，审减76.11万元；

4. 压力水箱模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，审减24.06万元；

5. 电排涵管模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，混凝土场地拆除工程量多计1619m3，弃方按环保车外运8KM计算，审减56.91万元；

6. 自排管涵管模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，审减1.64万元；

7. 防洪闸模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，弃方按环保车外运8KM计算，审减15.75万元；

8. 消力池模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，审减5.94万元；

9. 出水渠模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，弃方按环保车外运8KM计算，审减136.51万元；

10. 老站备用机组模板定额子目高套、砼定额子目中胶轮车运砼取消，钢筋价格按当期发布价计算，审减0.16万元。

（二）机电设备及安装工程

1. 潜水泵1600QHB-50定额子目错套，设备单价高计，审减198.39万元；

2. 相关维修专用设备、维修检测设备无设计依据，审减89.33万元；

3. 高低压柜设备单价高计，审减23.36万元；

4. 电缆头工程量多计，审减10.54万元；

5. 单芯电缆ZR-YJV-10KV-1*50定额子目高套，主材单价偏高，审减2.83万元；

6. 计算机监控系统设备单价偏高，审减6.94万元；

7.  LCU控制屏、闸门LCU控制屏主材单价偏高，审减30.35万元；

8. UPS逆变柜主材单价偏高，审减2.15万元；

9. 视频监控系统主材单价偏高，审减8.31万元；

10. PLC系统接入后台系统单价偏高，审减11.54万元；

11. 微机保护无计算依据，审减22.12万元。

（三）金属结构设备及安装工程

材料价格按市场价调整，审减2.35万元。

（四）施工临时工程

1.施工围堰定额子目高套，土方考虑现场利用审减1307.4m3， 审减66.84万元；

2. 临时道路工程基层和面层工程量多计、价格高套，审减72.25万元；

3. 房屋建筑工程按水利文件计算，审减21.43万元；

4. 其他施工临时工程费率高计，审减5.41万元。

（五）不可预见费

因工程费基数审减，不可预见费审减40.99万。

六、评审结论

项目送审金额75657384元，审定金额64384401元，审减金额11272983元，审减率14.9%（详见附表）。

附表

| 马家吉新泵站工程（第一标段）预算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 马家吉新泵站工程 | 72054652 | 61318477 | 10736175 |  |
| 1.1 | 建筑工程 | 35293289.35 | 30200122.94 | 5093166.41 |  |
| 1.2 | 金属结构设备及安装 | 4443914.62 | 4421119.79 | 22794.83 |  |
| 1.3 | 机电设备及安装工程 | 27113038.54 | 23062147.81 | 4050890.73 |  |
| 1.4 | 措施项目 | 5004409.04 | 3435085.97 | 1569323.07 |  |
| 1.5 | 其他项目 | 200000 | 200000 | 0 |  |
| 二 | 不可预见费 | 3602733 | 3065924 | 536809 |  |
| 三 | 合 计 | 75657384 | 64384401 | 11272983 | 14.9% |