常财审〔2019〕预字83号

关于常德市第二中学10/0.4KV变压器增容

配电工程预算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的二中10/0.4KV变压器增容配电工程的预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第二中学10/0.4KV变压器增容配电工程。主要由原110KV乾明变10KV乾酒线乾明小区支06-04#杆接入新建户外高配室，新建800KVA箱变一台。主要工作内容包括安装六回路环网柜、箱变，敷设电力电缆及保护管、砌筑电缆井及设备基础以及对现有线路拆除。

该项目由湖南申龙电力勘测设计有限公司设计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2018〕767号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

3. 常德市第二中学报送的施工方案、预算书等相关技术文件；

4．湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)

10. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕4号）及市场价及市场询价；

11. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

常德市第二中学10/0.4KV变压器增容配电工程费、设计费及不可预见费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市第二中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 环网柜主材单价偏高，审减7.7万元；

2. 箱变主材单价多计，土方开挖定额子目高套，审减0.9万元；

3. 电缆沟土方开挖定额子目高套，砂回填工程量多计，审减1.07万元；

4. 10KV电力电缆主材工程量多计、单价偏高，审减2.63万元；

5.电缆配管主材单价偏高，审减0.87万元；

6.电缆井工程量多计、主材单价偏高，审减2.1万元；

7. 其他项目主材单价偏高，审减0.69万元；

8. 设计费按工程费2%计取，审减0.5万元

9. 不可预见费按3%计，审增1.86万元。

六、评审结论

送审金额801057元，审定金额655010元，审减金额146047元，审减率18.23%（详见附表）；

附表

| 常德市第二中学10/0.4KV变压器增容配电 预算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 名 称 | 送审金额 | 初审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 801057 | 636381 | 164676.00 |  |
| 5 | 不可预见费 | 0 | 18629 | -18629.00 |  |
|  | 合 计 | 801057 | 655010 | 146047.00 |  |